[bookmark: heading_1]仓山校区一号学生公寓智慧烟感设备清单
及技术参数要求

1.设备清单
	序号
	项目名称
	数量 
	单位
	备注

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器(4G)(核心产品)
	210
	个
	支持4G联网、远程报警、状态监测，适配校园场景，支持(GB20517-2025)国标

	2
	手动报警按钮
	1
	个
	设在楼管室，用于紧急火警时供楼管员报警使用

	3
	声光警号
	1
	个
	设在楼管室，楼内的任一个烟感发生报警时，值班室声光警号会同步报警，提醒值班人员

	4
	智慧消防设备接入授权
	1
	项
	支持本次全部烟感设备统一接入管理平台

	5
	值守服务模块授权服务
	3
	年
	含24小时线上值守、报警推送、故障提醒、台账管理服务

	6
	4G数据卡
	210
	张
	匹配对应烟感设备，3年全程流量不限量，无额外隐形消费



2. [bookmark: heading_2]技术参数要求
	序号
	项目名称
	数量 
	单位
	参数

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器(4G)(核心产品)
	210
	个
	[bookmark: _GoBack]1、独立式光电感烟4G火灾探测报警器
2、静态电流：≤15 μA
3、报警电流：≤50 mA
4、电池容量：≥2600 mAh
5、报警音量：≥85 dB@3 m（A计权）
6、设备带有自检功能，检查设备部件是否能够正常工作
7、设备应具备欠压报警功能；当电池电量小于等于2.65V时，设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至手机APP端与平台端。 
8、设备应支持监测所接入的4G网络信号强度，信号强度为强、中、弱三个等级。其中，信号强时设备指示灯应为绿色，信号中时设备指示灯应为黄色，信号弱时指示灯应为红色。
9、设备应支持夜间模式功能,开启该模式并在设定的夜间时间段内，故障指示灯和蜂鸣器不再提示和提醒 
10、设备应支持通过本地串口/远程网络方式进行本地/远程升级。其中，可升级内容包括修改数据采集频率、采集能力等 
11、设备应采用标称容量≥2500mAh的锂锰电池供电，正常工作情况下，标称电池容量可为设备提供持续≥5年以上供电
12、报警器须符合《独立式感烟火灾探测报警器》(GB20517-2025)国标；

	2
	手动报警按钮
	1
	个
	1、支持通过4G通讯方式手动火灾报警按钮
2、支持手动报警、钥匙复位、电池欠压报警、防拆报警、通讯异常等功能检测与指示
3、报警输出：≥1路，继电器（触点容量：DC 24 V/1 A）
4、支持防拆、复位和自检
5、报警指示灯：≥4个：火警、通讯、故障、电话

	3
	声光警号
	1
	个
	1、支持通过4G通讯方式火灾声光警报器
2、报警指示灯：≥3个：启动、通讯、故障
3、主电异常报警、防拆报警、通讯异常等功能检测与指示
4、支持报警声光联动
5、支持远程消警
6、报警音量：75 dB~100 dB@3 m
7、支持复位和自检
8、 产品需符合GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求。

	4
	智慧消防设备接入授权
	1
	项
	1、接入后WEB端应支持对设备进行增加、删除、修改、查询等操作，设备列表按照所属系统分类展示；添加设备过程，支持记录并展示用户常用的安装设备型号；支持按条件筛选查询设备；自定义隐藏/展示设备列表字段信息。
2、平台WEB端应支持对运营商运营区域配置管理能力，支持更换运营区域，并根据运营商录入的定位地址，推荐临近的市区县。
3、平台WEB端应支持按单位、设备对报警、故障进行屏蔽；支持设定屏蔽时间段、屏蔽原因，支持被屏蔽的单位、设备的报警、故障将不再进行工作台、语音、短信、APP推送。
4、平台WEB端应支持对第三方平台进行添加配置；支持统计查看第三方接口调用数量，包括本月已调用接口次数和接口调用总量；支持对接的启用/禁用。
5、平台WEB端应支持管理二级运营商；支持设定二级运营商的平台有效期、平台管理员、对应的业务服务模块；支持变更二级运营商的区域；支持禁用/启用二级运营商；二级运营商应支持独立登录运营管理；应支持默认消音间隔时间配置，包括报警消音配置、故障消音配置；支持疑似火警开关配置；支持声光+手报联动启动/复位配置。(须提供由具有检测资质的第三方检测机构出具的真实有效的检验报告复印件佐证)
6、平台WEB端应支持开启语音播报，开启后，用户可收到报警语音播报，可自定义报警类型过滤、语音播报模板。
7、平台WEB端应支持配置报警推送周期，实现对同一报警源发生的同类型报警，报警未恢复的情况下，在报警合并时间内合为一条报警；设定时间内未恢复，系统重置该报警。支持按系统进行特殊规则配置，包括报警合并时间、报警推送周期。

	5
	值守服务模块授权务
	3
	年
	1、平台WEB端应支持自定义设置下级区域及区域编码、描述，支持在同一层级内上下移动区域；支持批量添加。
2、平台WEB端应支持对单位进行管理，包括导入导出，支持配置其基础信息、管理员信息、服务信息；可移动单位所属区域。
3、平台WEB端应支持对设备进行增加、删除、修改、查询等操作，设备列表按照所属系统分类展示；添加设备过程，支持记录并展示用户常用的安装设备型号；支持按条件筛选查询设备；自定义隐藏/展示设备列表字段信息。应支持设备详情页展示设备完整的基础信息并可进行相关信息的管理与配置，包括传感器管理、事件记录、报警记录、故障记录、在离线记录、远程参数配置、分合闸记录、生命周期等。(须提供由具有检测资质的第三方检测机构出具的真实有效的检验报告复印件佐证)
4、平台WEB端应支持对设备进行批量参数/阈值配置；支持批量对指定的设备型号、协议版本、通讯类型，进行批量的设备及其传感器进行批量参数/阈值配置。(须提供由具有检测资质的第三方检测机构出具的真实有效的检验报告复印件佐证)
5、平台WEB端应支持配置报警推送周期，实现对同一报警源发生的同类型报警，报警未恢复的情况下，在报警合并时间内合为一条报警；设定时间内未恢复，系统重置该报警。支持按系统进行特殊规则配置，包括报警合并时间、报警推送周期。
6、平台WEB端应支持按单位、设备对报警、故障进行屏蔽；支持设定屏蔽时间段、屏蔽原因，支持被屏蔽的单位、设备的报警、故障将不再进行工作台、语音、短信、APP推送。
7、支持运营商自定义设置平台标题、平台LOGO、大屏标题/LOGO展示、登录页背景图片/系统LOGO/标题图片、平台自定义域名、服务资质、APP启动页图片等。
8、平台WEB端应支持地图可以展示或隐藏独立式烟温感的资源点，并显示正常/报警/故障/离线/未注册等状态。

	6
	4G数据卡
	210
	张
	3年的流量卡费


注：参数内容为不允许负偏离的实质性要求，报价时附件清单中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则报价无效。

